| 定量控制仪 使 用 说 明 书 为了您的安全，在使用前请阅读以下内容 注意安全 请不要使用在原子能设备、医疗器械等与生命相关的设备上。 本仪表没有电源保险丝，请在本仪表电源供电回路中设置保险丝等安全断路器件。 请不要在本产品所提供的规格范围之外使用。 请不要使用在易燃易爆的场所。 请避免安装在发热量大的仪表（加热器、变压器、大功率电阻）的正上方。 警告 周围温度为50℃以上时，请用强制风扇或冷却机冷却，但是，不要让冷却空气直接吹到本仪表。 对于盘装仪表，为了避免用户接近电源端子等高压部分，请在最终设备上采取必要措施。 本产品的安装、调试、维护应由具备资质的工程技术人员进行。 如果本产品的故障或异常有可能导致系统重大事故，请在外部设置适当的保护电路，以防止事故发生。 本公司不承担除产品本身以外的任何直接或间接损失。 本公司保留未经通知即更改产品说明书的权利。 外形尺寸图 外形尺寸图： 开孔尺寸图： 规格 a（mm） b（mm） c（mm） d（mm） e（mm） f（mm） g（mm） 160×80 160 80 10 115 75 152-1 76-1 接线图 传感器接线图 | 接线端子图 设置 1 面板及按键说明 名 称 说 明 显示窗 ① 累积值显示窗 ( 显示总累计流量，分累计流量（首位显示F） ( 在参数设置状态下，显示参数符号、参数数值 ② 瞬时流量显示窗 ( 显示瞬时流量，定量控制设定值 ③ 指示灯 (继电器输出指示灯 操作键 ④ 设置键 ( 测量状态下，按住2秒钟以上不松开则进入设置状态 ( 在设置状态下，显示参数符号时，按住2秒以上不松开进入下一组参数或返回测量状态 ⑤ 左 键 ( 在测量状态下，允许清零条件下，按总累计流量清零或分累计流量清零 ( 在设置状态下：① 调出原有参数值 ② 移动修改位 ⑥ 确认键 ( 在测量状态下，切换显示总累计流量、分累计流量 ( 在设置状态下，存入修改好的参数值 ⑦ 增加键 ( 在测量状态下，按键启动定量控制 ( 在设置状态下增加参数数值或改变设置类型 ⑧ 减小键 ( 在测量状态下，按键停止定量控制 ( 在设置状态下减小参数数值或改变设置类型 2 参数一览表 第一组参数 符号 名称 内容 地址 取值范围 SV 定量设定值 00H 0.000~9999.999 AL 瞬时流量下限报警 04H 0.000~9999.999 Byt 瞬时流量报警延时 05H 0~20 第二组参数 符号 名称 内容 地址 取值范围 OA 密码 10H 0~9999 ACLR 面板清零选择 12H 0~2 T1 自动控制时间 13H 0~1200 STOP 设定显示选择 14H 注1 | 第三组参数 符号 名称 内容 地址 取值范围 FI 流量系数 20H 1.00~999999.99 AFH 流量计量单位 22H 0~2 OYT 回零延时 23H 1~20 CHO 小信号切除 24H 0.000~300.000 FLTR 数字滤波系数 25H 1~20 第四组参数 符号 名称 内容 地址 取值范围 ADD 仪表通信地址 40H 0~99 BAUD 通信速率选择 41H 注2 CCLR 通信清零 42H 0~9999 OA1 密码1 47H 注1 OP 输出信号选择 4CH 注3 BA-L 变送输出下限 4DH 0.000~99999.999 BA-H 变送输出上限 4EH 0.000~99999.999 BA-D 输出小数点选择 4FH 注4 注1：0对应OFF，1对应ON。 注2：0 ~ 3 顺序对应2400，4800，9600，19.2k 。 注3：0 ~ 2顺序对应4~20、0~10、0~20 注4： 4 ~ 7 顺序对应 00000.000，000000.00，0000000.0，00000000.。 3 参数设置方法 仪表的参数被分为若干组，每个参数所在的组在《参数一览表》中列出。 第2组及以后的参数受密码控制，未设置密码时不能进入。 第1组参数是否受密码控制可以通过设置 参数选择。设置为OFF时，不受密码控制；设置为ON时，若未设置密码，虽然可以进入、修改，但不能存入。 进入设置状态后，若1分钟以上不进行按键操作，仪表将自动退出设置状态。 3.1 报警设定值的设置方法 报警设定值、定量设定值在第1组参数。 ① 按住设置键 2秒以上不松开，进入设置状态，仪表显示第1个参数的符号 ② 按 键可以顺序选择本组其它参数 ③ 按 键调出当前参数的原设定值，闪烁位为修正位 ④ 通过 键移动修改位， 键增值、 键减值，将参数修改为需要的值 ⑤ 按 键存入修改好的参数，并转到下一参数。若为本组最后1个参数，则按 键后将退出设置状态 ★ 如果修改后的参数不能存入，是因为 参数被设置为ON，使本组参 数受密码控制，应先设置密码。出厂设置OFF。 3.2 密码设置方法 当仪表处于测量状态或第1组参数符号显示状态时，可进行密码设置。 ① 按住设置键 不松开，直到显示 ② 按 键进入修改状态，在 ， ， 键的配合下将其修改为1111 ③ 按 键，密码设置完成 ★ 密码在仪表上电时或1分钟以上无按键操作时，将自动清零。 3.3 其它参数的设置方法 ① 首先按密码设置方法设置密码 ② 第2组参数因为是密码参数所在组，密码设置完成后，按 键可选择本组的各参数 ③ 其它组的参数，通过按住设置键 不松开，顺序进入各参数组，仪表显示该组第1个有效参数的符号 | ④ 进入需要设置的参数所在组后，按 键顺序循环选择本组需设置的参数 ⑤ 按 键调出当前参数的原设定值，闪烁位为修改位 ⑥ 通过 键移动修改位， 键增值， 键减值，将参数修改为需要的值 ★ 以符号形式表示参数值的参数，在修改时，闪烁位应处于末位。 ⑦ 按 键存入修改好的参数，并转到下一参数 重复④ ~ ⑦步，可设置本组的其它参数。 退出设置 ：在显示参数符号时，按住设置键 不松开，直到退出参数设置状态。 功能相应参数说明 1 测量及显示 （FI）—— 流量系数，表示脉冲个数/单位体积流量 流量系数的设定： （AFH）——流量计量单位 设置为 0 时,计量单位为秒； 1时,计量单位为分； 2 时,计量单位为小时； 流量系数设定：假如输入的脉冲频率为f，则 显示值 = ×time 例：用于体积流量系数1234.56脉冲个数/单位体积流量 , 仪表要求显示体积，FI 设置001234.56 （oyt）——回零延时 由于仪表测量下限为0.5Hz，当输入脉冲突然停止时，仪表会处于等待状态，显示不能及时回零。利用 参数，使显示在输入脉冲突然停止后，按预定的时间及时回零。 参数应为最低信号周期的3倍。一般情况下设置为1。 （FLTR）——数字滤波系数 用于克服输入信号的抖动，可视信号抖动的大小选择适当的滤波常数，抖动严重时可加大设定数值，不影响流量累计算，一般情况下设置为1。 （cHo）——小信号切除 当输入的流量（频率值）小于CHO的设定值时，瞬时流量显示0.000 2 按键清零 测量状态下，通过按面板 键1秒以上可清总累计流量或分累计流量，具体由参数设定。 测量状态下，按MOD键8位显示窗可切换显示分累计流量，首位显示F。 （AcLr）—— 清零选择，出厂设置2。 设置为0时，不能通过面板按键清累积流量。 1时，按 键1秒以上总累积流量清零。 2时，按 键1秒以上分累积流量清零。 当STOP设置为ON时，仪表分累积超过SV设定值，不继续计数，显示定量设定值（SV）,按 键分累积流量清零,实际已清零，但显示不变。 3 报警输出 仪表最多可配置1个报警点。报警方式为瞬时流量下限，涉及到两个参数； 瞬时流量下限报警设定值。 瞬时流量报警延时。 流量控制启动后，瞬时流量，在报警延时时间内始终处于小流量，且低于瞬时流量下限报警值，报警输出，同时AL灯亮。 4 定量控制 4.1 定量控制功能概述 定量控制分为手动方式和自动方式。 |
| --- | --- | --- | --- |
| （SV）——定量控制设定值 （t1）——自动定量控制时间 设置为0时，仪表为手动定量控制，只能手动启动，不能自动启动 非0时，仪表为自动定量控制，延时时间后自动启动； 手动定量控制 工作过程：外部开入“启动”有效后再断开，分累积流量清零，且第1点继电器即“定量控制”继电器闭合；当分累积流量大于等于定量设定值（SV）时继电器断开。 急停控制：外部开入“急停”闭合有效后，第1点继电器即“定量控制”继电器断开。 恢复控制：外部开入“恢复”闭合有效后，同时分累积流量小于定量设定值（SV）时，第1点继电器即“定量控制”继电器闭合。 自动定量控制 工作过程： ① 外部开入“启动”闭合一次，分累积流量清零，启动定量控制，“定量控制”继电器闭合 ，分累积流量开始累计； ② 当分累积流量大于等于定量设定值（SV）时，“定量控制”继电器断开，启动延时； ③ 延时自动定量控制时间（T1）后，分累积流量自动清零，“定量控制”继电器闭合，分累积流量开始累计； ④ 当分累积流量大于等于定量设定值（SV）时，“定量控制”继电器断开，启动延时；延时自动定量控制时间（T1）后，分累积流量自动清零，重新开始累计分累计流量，“定量控制”继电器闭合。然后一直循环第④步骤。 外部开入“急停”闭合， 停止自动定量控制，“定量控制”继电器断开。 外部开入“恢复”闭合，恢复自动定量控制，“定量控制”继电器闭合。 延时自动定量控制时间T1设置为非0（1~1200 ） 4.2 定量值显示锁定 （Stop）—— 设定显示选择 设置为ON，定量控制时继电器断开后，仪表分累积超过SV设定值，显示SV设定值，不继续计数。 设置为OFF，定量控制时，继电器断开后，仪表分累积超过SV设定值，显示实际累积值 ，继续计数。 测量状态下，按MOD键8位窗口可切换显示总累计、分累计；6位窗口可切换显示瞬时流量和SV设定值的高6位。 4.3 定量控制启动与停止 定量控制的启动、停止等除外部开入控制外，还支持面板按键操作 通过以下几种方式启动定量控制，“定量控制”继电器闭合： ① =2，按面板键1秒钟以上（同时清分累计流量） ② 分累计流量小于SV设定值时，按面板键 ③ 分累计流量小于SV设定值时，外部开入“启动”闭合 ④ 外部开入“启动”闭合一次（同时清分累计流量） 停止定量控制，“定量控制”断开 ① 外部开入“急停”闭合 ② 按面板键 5 变送 该功能为选择功能。变送输出针对瞬时流量输出，有4个参数： （op）—— 输出信号选择 选择为 时：输出为4mA -20mA（或1 V -5V） 时：输出为0mA -10mA 时：输出为0mA -20mA（或0 V -5V、或0 V -10V） （bA-L）—— 变送输出下限设定 （bA-H）—— 变送输出上限设定 （bA-d）—— 变送输出小数点设定，应设置完此参数后再设置变送输出下限、上限参数 | 6 通讯 该功能为选择功能。与通讯功能相关的参数有3个： （Add）—— 仪表通讯地址。设置范围0-99。出厂设置为1 （bAud）—— 通讯速率选择。 可选择2400，4800，9600，19.20k 4种，出厂设置为9600 （cclr）——通讯清零参数 通讯将该参数设置为0001111时，总累计流量清零 通讯将该参数设置为0002222时，分累计流量清零 有关的通讯命令及协议详见《通讯协议》，仪表仅支持以下命令： ·读总累计流量 ·读分累计流量 ·读瞬时流量 ·总累计流量清零 ·分累计流量清零 ·设置仪表参数值命令（%AABB(data)↙） ·读仪表参数值命令（$AABB↙） 设置仪表参数值命令写入参数的低7位，其中data为写入的参数值，由“+” 或“-”，7位参数值，共8个字符组成，不含小数点。小数点的位置决定于 原参数的小数点位置，设置范围为0-999 9999。 读仪表参数值命令中，返回的data为参数值，由“+”或“-”，“.”小数点， 7位参数值共9个字符组成。 规格 1 基本规格 电源电压 AC电源 100-240 V AC 50/60 Hz AC/DC 电源 10-24V AC 50/60 Hz；10-24V DC 消耗功率 AC电源 7 VA以下 AC/DC 电源 AC：6 VA以下；DC：5W以下 允许电压变动范围 电源电压的90 ~ 110 % 绝缘阻抗 100MΩ以上（500 V DC MEGA基准） 耐电压 在2000 V AC 50/60Hz下1分钟 抗干扰 IEC61000-4-2（静电放电)，Ⅲ级； IEC61000-4-4（电快速瞬变脉冲群），Ⅲ级； IEC61000-4-5（浪涌），Ⅲ级 防护等级 IP65（产品前面部分） 周围环境 温度 -10 ~ 55℃；保存 -25 ~ 65℃ 湿度 35 ~ 85 %RH；保存 35 ~ 85 %RH 2 输入规格 测量控制速度 50次/秒 以上 基本误差 累计流量 ±1个脉冲 瞬时流量 ±0.2 %F.S 显示范围 累计流量（8位窗口） 0.000~99999999（小数点浮动3位） 瞬时流量（6位窗口） 0.000~999999（小数点浮动3位） 输入信号 脉冲输入0.5Hz ~ 3.0kHz 数字滤波 惯性 3输出规格 接点输入 3点外部开关量输入，用于启动、急停、恢复 控制输出 1点继电器输出，250VAC/3A 阻性负载 报警 1点继电器输出，250VAC/3A 阻性负载 外供电源 B1 24V±5%，50mA以下 B2 12V±5%，50mA以下 | 4选配件规格 变送输出 (分辨率1/3000，负载能力600Ω) (限输入信号在2.5kHz以下) A1 电流输出（4-20）mA、（0-20）mA、（0-10）mA A2 电压输出（0-5）V、（1-5）V A3 电压输出（0-10）V 通讯接口 S1 TC ASCII协议 RS232 速率：2400；4800；9600；19200 地址：0 – 99 应答时间：500μS（测量值） S2 TC ASCII协议 RS485 型号说明 产品系列号： 有此5位数字的，表示该产品按需求有特殊约定 输出及选配件规格 电源规格：V0表示220VAC供电；V1表示10-24VDC（或AC）供电 电源规格后带“N”的，表示该产品的选配件规格按需求有特殊约定 |  |